Częstochowa, dnia 08.08.2012

KZ-371/94/12

Do:

Uczestników postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane- remont Domu Studenta „SKRZAT” Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Zamawiający uzupełnia  opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1 „Termorenowacja obiektu i dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego DS. Skrzat „ w zakresie  instalacji odgromowej oraz połączeń wyrównawczych wewnątrz budynku w Domu Studenckim „SKRZAT” Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Zakres zamówienia rozszerza się i obejmuje on wykonanie następujących robót:

- Wykonanie dodatkowo 8 zwodów odprowadzających z drutu Fe/Zn  8mm,

- Wykonanie dodatkowo 8 złączy kontrolnych instalacji odgromowej,

- Wszystkie złącza kontrolne należy wykonać jako skręcane,

- Wszystkie zwody odprowadzające, ujęte w projekcie  oraz w niniejszym uzupełnieniu, należy układać w rurach grubościennych dopuszczonych do stosowania w instalacjach odgromowych,

- Wykonanie uziomu otokowego z bednarki Fe/Zn 40x4mm,

- Wykonanie przewodów uziomowych z bednarki Fe/Zn 40x4mm,

- Połączenia bednarki w ziemi należy wykonać jako spawane, miejsce spawania należy chronić przed korozją,

- Należy uziemić wszystkie projektowane szyny połączeń wyrównawczych bednarką Fe/Zn 40x4mm,

- Wszystkie szyny wyrównawcze zlokalizowane w pomieszczeniach technicznych w piwnicy należy połączyć między sobą bednarką Fe/Zn 50x4mm,

- Należy wykonać oko siatki 10x10m  instalacji odgromowej na dachu  z drutu Fe/Zn  8mm, drut należy mocować do powierzchni dachu z wykorzystaniem betonowych uchwytów.

Z-ca Kanclerza ds. Technicznych i Inwestycji

mgr inż. Maria Róg