Częstochowa, dnia 08.04.2013r.

Postępowanie nr TZ-371/32/13

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

WYKONANIE WENTYLACJI ODCIĄGOWEJ W DYGESTORIUM INSTYTUTU CHEMII W BUDYNKU AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ 13/15

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o stepującej treści:

Pytanie 1:

Jaka ma być głębokość zlewu oraz z jakiego materiału ma być wykonany?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymiary komory zlewu: 400x400x250

Materiał: stal nierdzewna

Pytanie 2:

Z jakich materiałów ma być wykonana zakładka komory roboczej i blat roboczy dygestorium?

Odpowiedź Zamawiającego:

Blat roboczy:

Standardowo lita ceramika techniczna ze zintegrowanym podniesionym z 4 stron obrzeżem, opcjonalnie – jednolita ceramika z podniesionym doklejanym obrzeżem.

Komora robocza:

Chemoodporna (ceramika, trespa, polipropylen)

Wentylacja: szczelinowa lub szyberkowa

Sufit: szyba bezpieczna, klejona, matowa biała.

Pytanie 3:

Szafka pod dygestorium ma być laminowana czy metalowa ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szafki podwieszane laminowane 1200 i 600 drzwi, Szafka 1200 wyklejona chemoodpornym PCV (na odczynniki)

Pytanie:

W opisie technicznym w dziale 2.1 UW1-Wywiew z dygestorium przyjęto: "Powietrze transportowane będzie kanałem blaszanym prostokątnym ze stali kwasoodpornej o wymiarach 250x400 i grubości ścianki 1,5mm, łączenie kołnierzowe."

Normatywana grubość blachy dla takiego przekroju kanałów wynosi 0,7 mm, również maszyny produkcyjne przystosowane są do produkcji kanałów z tej grubości blach. Proszę o zmianę grubości blachy kanałów wywiewnych.

Ponad to proszę podać typ blachy kwasoodpornej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszcza się odstępstwa w zakresie grubości ścianki kanału wentylacyjnego na 0,7 mm pod warunkiem zastosowania blachy gatunku 1.4404

Pytanie:

Proszę podać wielkość butli gazowych (argon,azot).

Odpowiedź Zamawiającego:

Wielkość butli gazowych: 40l

W celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia powyższych odpowiedzi w ofertach Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 12.04.2013 r. o godzinie 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 09:30.

Opakowanie oferty winno być oznaczone w następujacy sposób:

Oferta w postępowaniu na:

- WYKONANIE WENTYLACJI ODCIĄGOWEJ W DYGESTORIUM INSTYTUTU CHEMII W BUDYNKU AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

- PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ 13/15

- Postępowanie nr TZ-371/32/13.

- Nie otwierać przed dniem: 12.04.2013 r. godziną 09:30

Z-CA KANCLERZA

Ds. Technicznych i Inwestycji

mgr inż. Maria Róg