Częstochowa, dnia 28.10.2015 r.

KZ-371/78/15

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA

PRZEBUDOWA AULI WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO

W BUDYNKU AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

PRZY UL. WASZYNGTONA 4/8 W CZĘSTOCHOWIE

Zamawiający - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 udziela odpowiedzi na złożone zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o następującej treści:

1. Czy przedmiar Aktualizacja Systemu AV 2015.10 z aktualizacją urządzeń
    jest wiążący i należy do dokumentacji.

Odpowiedź: 	Przedmiar zawarty w  projekcie „Aktualizacja Systemu AV  z 10.2015r” jest wiążący, należy do dokumentacji  i stanowi  specyfikację techniczną  zastosowanych urządzeń ; dla uszczegółowienia załączamy schematy i rysunki lokalizacji i podłączenia instalacji i urządzeń  AV zawartych w przedmiarze – specyfikacji technicznej  i całościowego okablowania, czyli wraz z okablowaniem również dla urządzeń nie objętych zamówieniem  (Załącznik 1 do niniejszego pisma).

2. W SIWZ brak informacji gdzie złożyć wadium. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: 	Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć w miejscu składania ofert, tj.: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8 pok. 32, 42 – 200 Częstochowa.

3. W SIWZ, rozdz. XVI  pkt 1, waga ceny – 90 i waga gwarancji – 5, nie daje sumy 
    100. Prosimy o poprawienie wagi ceny na 95.

Odpowiedź: 	Część XVI SIWZ  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIE KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT, otrzymuje brzmienie:

- Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

Cena – waga 95

Okres gwarancji i rękojmi – waga 5

Gdzie:

- cena – zaoferowana cena brutto

- okres gwarancji i rękojmi – zaoferowany okres gwarancji i rękojmi na użyte materiały i urządzenia (z wyjątkiem gwarancji na wykładzinę zastosowaną na widowni)

- Oferty będą oceniane w oparciu o ww. kryteria w systemie punktowym.

  - Ocena punktowa w kryterium „cena” zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:

Cena brutto = cena_oferowana_minimalna_bruttocena_badanej_oferty_brutto×95 pkt

Punkty w kryterium „cena” będą wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Ocena punktowa w kryterium „okres gwarancji i rękojmi” zostanie dokonana zgodnie z następującymi zasadami:

- Wykonawca zaoferuje minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na użyte materiały i urządzenia (z wyjątkiem gwarancji na wykładzinę zastosowaną na widowni), tj. 24 miesięcy – oferta otrzyma 0 pkt;

- Wykonawca zaoferuje 36 lub więcej miesięcy gwarancji i rękojmi na użyte materiały i urządzenia (z wyjątkiem gwarancji na wykładzinę zastosowaną na widowni)  – oferta otrzyma 5 pkt

  - Ocena końcowa:

Łączna liczba punktów przyznanych ofercie to suma punktów uzyskanych w kryterium cena i w kryterium „okres gwarancji i rękojmi”.

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

  - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

  - nie zostaną odrzucone.

4. Przedmiar budowlany, poz. 49 
    Wykonanie maty akustycznej grub. 5 mm – 400 m2.
    W dokumentacji, rys. nr 7, przekrój C-C, podano grub. 10 mm.
    Pytanie, która grubość jest właściwa.

Odpowiedź: 	Grubość maty akustycznej należy przyjąć zgodnie z dokumentacją budowlaną , tj. 2x5mm = 1cm

5. Czy można, w miejsce starego systemu pulpitu kasetowego ze sklejki
    „naturalny klon”, zastosować bardziej nowoczesny system równoważny?

Odpowiedź: 	Zamawiający nie ma możliwości udzielić odpowiedzi na zapytanie, gdyż z treści zapytania nie wynika, co wykonawca rozumie przez pojęcie „bardziej nowoczesny system równoważny”

6. Prosimy o wskazanie miejsca usytuowania windy przyschodowej dla 
    niepełnosprawnych i jej parametrów oraz parametrów krzesła do transportu

niepełnosprawnych po balustradzie schodów bocznych w auli.

Odpowiedź: 	Miejsce usytuowania windy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich  znajduje się na poziomie parteru, przy filarze,  u podnóża schodów biegnących bezpośrednio z korytarza przy auli w dół na parter. Podstawowe parametry techniczne windy przyschodowej: napęd – elektryczny;  ilość przystanków – 2; wymiar platformy dostosowany do standardowego wózka inwalidzkiego; rodzaj toru – tor krzywoliniowy z zakrętem 180◦ na dolnym przystanku; dolny przystanek – z zakrętem 180◦ obok schodów, górny przystanek – na wprost nad schodami przed górnym podestem schodów;  długość toru jazdy  - dwa biegi tj. 3+18 schodków; platforma wykonana ze stali malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035, podłoga antypoślizgowa, poręcz na ścianie platformy ułatwiająca wjazd, płaskie rampy najazdowe na krawędziach platformy ułatwiające wjazd wózka i zabezpieczające przed zjechaniem wózka podczas jazdy; szerokość platformy po złożeniu 350mm od ściany wraz z szyną – montaż szyny do ściany. W załączeniu przykładowe zdjęcia (Załącznik nr 2 do niniejszego pisma). W auli ma być zastosowana jedynie „nakładka podjazdowa”  na schody z jednej strony schodów w auli; z możliwością nakładania i zdejmowania na schodki w auli.

7. Projekt umowy -  par. 14 kary umowne  - Wykonawca wnosi 
    o wprowadzenie zapisu umożliwiającego naliczenie na rzecz Wykonawcy 
    kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 
    lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Biorąc pod 
    uwagę, że Zamawiający przewidział na swoją rzecz karę umowną na 
    poziomie 20% wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy, zasadnym jest, 
    aby – na zasadzie równości stron – kara umowna w takiej samej wysokości 
    była przewidziana na rzecz Wykonawcy.

Ponadto wnosimy o obniżenie kary z 20 na 10% wynagrodzenia brutto. 
    Obecna kara jest rażąco wysoka.

8. Projekt umowy -  par. 14 kary umowne – Wnosimy o obniżenie kar umownych 
    z  0,5% do wysokości 0,1% ceny brutto. Obecne kary są rażąco wysokie.

Odpowiedź: 	Pytania 7 – 8:

Par. 14 umowy otrzymuje brzmienie:

- Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:

- odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji całości przedmiotu umowy, wskazanego w § 3 ust. 1 umowy ,

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji całości przedmiotu umowy, wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, licząc od dnia wyznaczonego na zakończenie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, chyba, że opóźnienie wystąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z powodu wystąpienia siły wyższej;

- opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji całości przedmiotu umowy wskazanego w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, chyba, że opóźnienie wystąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z powodu wystąpienia siły wyższej;

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto podwykonawcy za każdy dzień zwłoki;

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1000 zł. za każdy taki przypadek, o ile w trakcie umowy Wykonawca korzystał z podwykonawstwa dotyczącego wykonania robót budowlanych;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000 zł. za każdy taki przypadek, o ile w trakcie umowy Wykonawca korzystał z podwykonawstwa;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1000 zł. za każde takie naruszenie

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji całości przedmiotu umowy, wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, z wyjątkiem okoliczności o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczania.

- Kara umowna będzie płatna w ciągu 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłacenia kary.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potracenia kary umownej z należności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego.

9. Zgodnie z pkt. IV. 11 SIWZ Rękojmia i gwarancja: Wykonawca 
     zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi: podstawowej, tj., na 
     wszystkie roboty budowlane, użyte materiały (z wyjątkiem gwarancji na 
     wykładzinę zastosowaną na widowni) i urządzenia min. 36 miesięcy rękojmi 
     i gwarancji. Zazwyczaj producenci/dostawcy udzielają 24 miesięcznej gwarancji,
     dlatego też wnosimy o wykreślenie wymogu dotyczącego narzuconego okresu 
     gwarancji dla materiałów i  urządzeń i zastąpienie go zapisem „Gwarancja na 
     materiały i urządzenia zgodnie z gwarancją producenta”. Wykonawca nie ma 
     możliwości zaoferować gwarancji dłuższej niż określona przez producenta 
     urządzenia/ dostawcy  materiałów.

Odpowiedź: 	Zamawiający wprowadza w SIWZ następujące zmiany:

Część IV Opis przedmiotu zamówienia, pkt 11. otrzymuje brzmienie:

Gwarancja i rękojmia:

- Zamawiający wymaga 5 lat rękojmi i gwarancji na roboty budowlane.

- Zamawiający wymaga min. 24 miesiące gwarancji i rękojmi na użyte materiały i urządzenia, z wyłączeniem gwarancji na wykładzinę zastosowaną na widowni

- Zamawiający wymaga 10 lat gwarancji na wykładzinę zastosowaną na widowni.

10. Na schemacie podłączenia nagrzewnicy wentylacyjnej rys nr 6  
      występuje:  9 – Czujnik temperatury ; 
                          LEC – licznik ciepła

12.wodomierz impulsowy – szt. 1

13.czujnik temperatury – szt. 1

Prosimy o potwierdzenie , ze wymienione wyżej elementy będą  
      dostarczone i zamontowane przez  Gestora sieci .
      Jeżeli wymienione  w pytaniu elementy mają być dostarczone 
      i zamontowane przez  Wykonawcę prosimy o podanie szczegółowych
      parametrów .

Odpowiedź: 	Elementy zaznaczone na rys. nr 6 schemacie podłączenia nagrzewnicy wentylacyjnej mają być dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę robót budowlanych; szczegółowe dane: 9 – czujnik temperatury dostarcza producent automatyki dla centrali wentylacyjnej; 12 wodomierz i 13 termometry to elementy LEC czyli licznika energii cieplnej, stanowią komplet. Nie podano  typu, aby nie wskazać producenta LEC. Można zastosować dowolny LEC, pod warunkiem, aby mierzył ciepło               o mocy 80kW przy różnicy temperatury wody 20◦C. LEC  służy wyłącznie  do określenia ilości ciepła zużytego przez centralę wentylacyjną.

11. Ponieważ w opisie nie ma specyfikacji oznaczeń ze schematu podłączenia
      instalacji freonowej i chłodniczej   rys nr 5,   i schematu podłączenia nagrzewnicy 
       wentylacyjnej rys nr 6 .

Prosimy o uzupełnienie opisu o specyfikację materiałów z wymienionych 
       rysunków.

Odpowiedź: 	Materiały z rysunków nr 5 i 6  są określone w tabeli „parametry węzłów” w projekcie instalacje sanitarne

12. W  załączonym przedmiarze robót „  instalacje sanitarne , wentylacja 
       klimatyzacja „  w pozycji  102, 103,104,105 brak grubości mat lamelowych do
       izolacji kanałów wentylacyjnych.

Prosimy o podanie grubości mat izolacyjnych dla poz. 102,103,104,105 .

Odpowiedź: 	Pozycje 102, 103, 104 – grubość mat wynosi 10cm, a dla pozycji 105 grubość wynosi 5 cm.

13.  Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie kanałów i kształtek

wentylacyjnych .

Odpowiedź: 	Kanały i kształtki wentylacyjne należy przyjąć w oparciu o dokumentację budowlaną i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

14. Według opisu technicznego „ Wentylacja i klimatyzacja „C” 
       Zestawienie najważniejszych materiałów i urządzeń „ w pkt 2 występują
       „ Kanały (komory ) tłumiące z płyt TOP AIR M0 prod. TOP AIR -Sofik .

W załączonym przedmiarze    robót „ instalacje sanitarne , wentylacja 
       i  klimatyzacja ' brak pozycji montażu kanałów tłumiących .

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje .

Odpowiedź: 	Kanały i kształtki z płyt tłumiących montuje się tak samo jak blaszane; w przedmiarze ich powierzchnie dodano do powierzchni kanałów blaszanych; Wykonawca zamawia kanały i kształtki u producenta, na budowie je tylko montuje; przyjęto ceny kanałów i kształtek z blachy i płyt tłumiących na tym samym poziomie

15. Przedmiar robót budowlanych, 
      poz. 45 
      Uwzględnione zostały drzwi przesuwne D4 które nie występują

w dokumentacji projektowej.
      Pytanie, czy drzwi D4 należy wycenić?
      poz. 42
      Nie zgadza się ilość drzwi wewnętrznych D2 w przedmiarze jest 1 szt.  
      a w dokumentacji są 2 szt. 
      Pytanie, która ilość jest właściwa?

Odpowiedź: 	Drzwi przesuwne nie występują; drzwi D2 – 2 szt.

16. W specyfikacji technicznej dla instalacji chłodniczej freonowej jest następujący
    zapis:

5.     Warunki wykonania robót

5.1.  Wymagania ogólne Roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją 
                Projektową i specyfikacją, bądź inaczej, o ile zatwierdzone zostanie przez
                inspektora nadzoru.

5.2.  Instalacja chłodnicza Należy wykonać kompletną instalację łączącą 
                klimatyzatory pomieszczeniowe typu Split z jednostkami zewnętrznymi 
                umieszczonymi na dachu.
                Rozprowadzenie przewodów w układzie rozgałęzionym dwu rurowym przy 
                pomocy systemowych trójników typu UTR-BP oraz rozgałęźników 
                UTR-HD .
                Przewody wykonać z rur miedzianych dla instalacji chłodniczych, 
                o połączeniach lutowanych. Instalację napełnić czynnikiem R407C.
                Prowadzenie przewodów po wierzchu ścian i dachu, zgodnie z projektem.
                Przewody izolować cieplnie otulinami np. AF/Armaflex typ H o gr.13 mm 
                łączonymi na klej zgodnie z instrukcją producenta izolacji.

5.2.  Urządzenia. Każdy z trzech klimatyzatorów posiada własny sterownik
                ścienny, który umożliwia dowolne sterowanie pracą niezależnie od innych. 
                Należy zamontować klimatyzatory sufitowe o wydajności określonej 
                w Dokumentacji Projektowej. Uruchamianie urządzenia i ustawianie 
                parametrów pracy sterownikiem ściennym. Jednostki zewnętrzne
                klimatyzatorów umieścić w na zewnątrz budynku.

Czy wymienione elementy w pkt 5.2 wchodzą w zakres wykonania,
                     	jeżeli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru robót.

Odpowiedź:	Elementy wymienione w pkt. 5.2 specyfikacji technicznej nie wchodzą w zakres wykonania. Instalację freonową należy wykonać zgodnie z projektem – pkt. 4.2 opisu + rysunki.

17. Prosimy o zamieszczenie właściwego wzoru oferty na przedmiotowe roboty.
       Wzór oferty zamieszczony na stronie Zamawiającego dotyczy innego zadania.

Odpowiedź:	Zamawiający przekazuje w załączeniu obowiązujący formularz oferty (załącznik nr 3 do niniejszego pisma).

Instalacje elektryczne

- W Przedmiarze nie uwzględniono montażu kanału podłogowego (15m) łącznie z puszkami podłogowymi (3kpl.) ujętego w Projekcie Budowlanym z elementami wykonawczymi. Czy wyceniać?

- W Przedmiarze nie ujęto badań i pomiarów elektrycznych. Czy wyceniać?

- W Przedmiarze w zestawieniu materiałów występuje kabel teleinformatyczny F/FTP kat 5 w ilości 4m; w poz. nr 5 tego Przedmiaru wykazano kabel F/FTP (500m) w ilości 4 szt., natomiast w Projekcie wydano kabel U/UTP kat 5+ (305m) w ilości 1szt. Jaki kabel przyjmować i jakie ilości są właściwe?

- W Przedmiarze w poz. 4 ujęto switch zarządzalny 24-portowy, natomiast w Projekcie w zestawieniu materiałów występuje switch ProCurve 2650. Jaki przyjmować do wyceny?

- W Przedmiarze poz.39 występuje kabel YKYżo 5x6mm2 w ilości 100m, natomiast w zestawieniu materiałów w Projekcie przyjęto ten kabel w ilości 120m. Jaką ilość przyjmować do wyceny?

- W SIWZ podkreślono, że Przedmiary są elementem pomocniczym do wyceny. Czy można dokonywać dowolnych zmian w Przedmiarach tj. dodawać i usuwać pozycje, zmieniać ilości w pozycjach, zmieniać podstawy pozycji na bardziej odpowiadające charakterowi wykonywanych prac?

Odpowiedź:	Instalacje elektryczne pytania 1-6. Przedmiary są elementem pomocniczym. Stosownie do formy wynagrodzenia Wykonawcy – wynagrodzenia ryczałtowego za kalkulację, sposób dokonania kalkulacji ceny odpowiada Wykonawca jak również ponosi ryzyko z tym związane. Wycena winna być dokonana zgodnie  z postanowieniami SIWZ (część VI pkt 5 i 7 oraz część VI pkt 2 , 3 i 4, załącznika nr 8 do SIWZ par. 1 ust. 3, par. 3 ), z uwzględnieniem charakteru wynagrodzenia ryczałtowego.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu  04.11.2015r. o godzinie 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 09:30.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie/opakowaniu. Koperta opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane na Zamawiającego:

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ul. Waszyngtona 4/8, pok. 32, 42-200 Częstochowa

oraz oznaczone w następujacy sposób:

Oferta w postępowaniu nr KZ-371/78/15.

- Nie otwierać przed dniem: 04.11.2015 r. godziną 09:30

- Na kopercie/opakowaniu oferty oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek