ZP-371/97/18

Częstochowa, dnia 19.09.2018 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

DOSTOSOWANIE BUDYNKU UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO  IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. WASZYNGTONA 4/8 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW TECHNICZNO – BUDOWLANYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

– ETAP III – SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU NA I KONDYGNACJI

ZP-371/97/18

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

Pytanie 1:

Zapisy STWiOR punkt 3 i punktu 5 (zakres robót budowlanych – ETAP I) nakłada na wykonawcę obowiązek demontażu urządzeń istniejącej konwencjonalnej instalacji sygnalizacji pożaru, czy w oferowanej cenie należy ująć kwotę za demontaż? Czy też demontaż został już wykonany przez innego wykonawcę?

Jeżeli przedmiot zamówienia, zgodnie z zapisami STWiOR pkt 3, obejmuje demontaż i utylizację czujek jonizacyjnych”

- Wnioskujemy o zmianę przedmiaru robót o prace dotyczące demontażu,

- W związku z koniecznością przestrzegania przez Zamawiającego Ustawy Prawo Atomowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 576) wnosimy o dokonanie zmiany SIWZ poprzez dodanie zapisu o konieczności posiadania przez Wykonawcę zezwolenia PAA na wykonywanie czynności związanych z obsługą czujek jonizacyjnych.

Odpowiedź 1:

Demontaż starych czujek i przewodów nie jest objęty niniejszym zakresem.

Pytanie 2:

Czy w ramach w/w postępowania wykonawca jest zobowiązany do realizacji pozostałych instalacji (oddymiania, kontroli dostępu, detekcji gazu, oświetlenia awaryjnego i różnicowania ciśnień)? Czy też instalacje w/w zostały już wykonane lub zostaną wykonane przez wykonawcę wyłonionego w odrębnych postępowaniach?

Odpowiedź 2:

Pozostałe instalacje tj. oddymiania, kontroli dostępu, detekcji gazu, oświetlenia awaryjnego zostaną wykonane w kolejnych etapach robót budowlanych, przez wykonawcę wyłonionego w odrębnym postępowaniu.

Pytanie 3:

Jeśli niniejsze postępowanie obejmuje jedynie wykonanie prac wyszczególnionych w przedmiarze robót – sygnalizacja pożaru piwnica prosimy o wyjaśnienie, który z wykonawców poszczególnych etapów będzie zobowiązany do koordynacji, wykonania połączeń poszczególnych instalacji i zapewnienia ich pełnej funkcjonalności, o czym mówią zapisy punktu 2.4 STWiOR?

Odpowiedź 3:

Wykonane w ramach niniejszego postępowania instalacje winny uwzględniać docelową rozbudowę o instalacje ujęte w  Projekcie wykonawczym:

"PRZEBUDOWA – DOSTOSOWANIE BUDYNKU AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. WASZYNGTONA 4/8 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO."

Wykonawcy kolejnych etapów będą zobowiązani do uruchomienia instalacji oraz zapewnienia jej pełnej funkcjonalności.

W ramach niniejszego postępowania Wykonawca jest zobowiązany do wykonania instalacji w przedmiotowym zakresie wraz z jej uruchomieniem i zapewnieniem jej funkcjonalności . Wykonawca zobowiązany jest do współpracy i koordynacji z wykonawcami realizującymi w późniejszym terminie następne etapy inwestycji.

Pytanie 4:

Jeśli niniejsze postępowanie obejmuje jedynie wykonanie prac wyszczególnionych w przedmiarze robót – sygnalizacja pożaru piwnica czy wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu będzie zobowiązany do dokonania pomiarów dla pozostałych instalacji i dokonania prób sterowania oraz przedłożenia wyników tych pomiarów do odbioru instalacji, o czym mowa w pkt 5 STWiOR?

Odpowiedź 4:

Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania pomiarów oraz prób sterowania dla instalacji objętych niniejszym zakresem.

Pytanie 5:

Ze względu na rozbieżność pomiędzy zapisami STWiOR w punkcie 4 i 5 a zapisami w przedmiarze robót dotyczących pojemności akumulatorów prosimy o dookreślenia czy oferowane akumulatory mogą mieć pojemność równą 53 Ah?

Odpowiedź 5:

Zasilanie awaryjne powinno zapewnić pracę centrali w dozorze przez 72 godziny w przypadku braku zasilania sieciowego oraz zasilanie wszystkich urządzeń alarmowych i sterujących z pełnym wysterowaniem przez 30 minut w trybie alarmowania.

Wykonane w ramach niniejszego postępowania instalacje winny uwzględniać docelową rozbudowę o instalacje ujęte w  Projekcie wykonawczym.

Mając na uwadze powyższe, akumulator zasilacza ppoż. winien mieć pojemność minimum 130 Ah.

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu pozostaje bez zmian i upływa w dniu 27.09.2018 r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10:30.

Kanclerz

mgr inż. Maria Róg