Częstochowa, dnia 18.09.2019 r.

ZP-371/63/19

ODPOWIEDZI NA PYTANIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

Przebudowa – dostosowanie budynku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie zlokalizowanego w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego (etap IV)

ZP-371/63/19

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że wykreślone na schematach blokowych (rys. nr E-11,12) urządzenia/instalacje do nich (dot. m.in. monitorowania klap ppoż z siłownikami z zasilacza ZAS06/ZAS06 a także linie sygnalizatorów w piwnicy, na parterze oraz I p. oraz linie elektrotrzymaczy na parterze oraz piętrach I-VII) nie są objęte zakresem przetargu.

Odpowiedź:

Wykreślone na schematach  blokowych (rys. nr E-11,12) urządzenia/instalacje do nich (dot. monitorowania klap ppoż. z siłownikami z zasilacza ZAS06/ZAS06 a także linie sygnalizatorów w piwnicy, na parterze oraz I p. oraz linie elektrotrzymaczy na parterze oraz piętrach I-VII) nie są objęte zakresem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2

Czy w zakresie przetargu jest również demontaż systemu CSP 35 wraz z wszystkimi jego elementami i instalacjami oraz utylizacja czujek izotopowych dymu (prosimy o podanie ilości wszystkich elementów)? Powyższe prace zawarte są w opisie PW?

Odpowiedź:

Demontaż systemu CSP 35 wraz z wszystkimi jego elementami i instalacjami nie jest objęte zakresem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3

Czy zgodnie z przepisami Zamawiający będzie wymagał udokumentowania przez Wykonawcę posiadania aktualnych uprawnień wynikających z Ustawy „Prawo Atomowe”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał posiadania przez Wykonawcę aktualnych uprawnień wynikających z ustawy "Prawo Atomowe".

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga autoryzacji Producenta zastosowanych w PW urządzeń/systemu wydanych dla Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga autoryzacji producenta zastosowanych w PW urządzeń/systemu.

Pytanie 5

Czy system oddymiania kl. schod. Bud. C/D oraz napowietrzania jest w zakresie przetargu?

Odpowiedź:

System oddymiania kl. schod. Bud. C/D oraz napowietrzania nie jest objęty zakresem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6

Czy w zakres przetargu wchodzi system zasysający? Jeśli tak to prosimy o podanie parametrów czujki zasysającej oraz rozwiązania projektowego dot. ilości i sposobu prowadzenia rur zasysających.

Odpowiedź:

System zasysający nie jest objęty zakresem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 7

Ze względu a to, że jest to część zakresu prac związanej z wykonywaniem tylko pojedynczego etapu wyłączonego z całości projektu proszę o wyjaśnienie co Inwestor ma na myśli pod pojęciem kompletnej instalacji SSP  w pomieszczeniach. Pytanie podyktowane jest tym, że potencjalny wykonawca powinien sugerować się opisem, w którym nie jest sprecyzowane jakich elementów systemu to dotyczy oraz rysunków, które zawierają takie elementy jak elektrotrzymacze drzwiowe, czujki zasysające lub inne elementy nieujęte w specyfikacji zamówienia oraz w przedmiarze robót, który Inwestor traktuje jako pomocniczy. Wskazanie konkretnego zakres i elementów pozwoli uniknąć nieścisłości co do złożenia ofert wykonawstwa.

Odpowiedź:

Kompletna instalacja SSP to ułożenie przewodów, gniazd i czujek.

Ponadto, Zamawiający informuje, termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu zostaje zmieniony i upływa w dniu 24.09.2019 r. o godzinie 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 09:30.

Kanclerz

mgr inż. Maria Róg