Częstochowa, dnia 13.11.2019 r.

ZP-371/98/19

ODPOWIEDZI NA PYTANIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

Przebudowa – dostosowanie budynku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie zlokalizowanego w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego (etap IV)

ZP-371/98/19

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania instalacji SAP z układanej w rurkach p/t w bruzdach na instalację w listwach/kanałach instalacyjnych n/t?

Odpowiedź:

Nie, instalacja winna być wykonana zgodnie z przedmiarem i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącymi załącznik do SIWZ.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że wykreślone na schematach blokowych (rys. nr E-11,12) urządzenia/instalacje do nich (dot. m.in. monitorowania klap ppoż z siłownikami z zasilacza ZAS06/ZAS06 a także linie sygnalizatorów w piwnicy, na parterze oraz I p. oraz linie elektrotrzymaczy na parterze oraz piętrach I-VII) nie są objęte zakresem przetargu.

Odpowiedź:

Wykreślone na schematach  blokowych (rys. nr E-11,12) urządzenia/instalacje do nich (dot. monitorowania klap ppoż. z siłownikami z zasilacza ZAS06/ZAS06 a także linie sygnalizatorów w piwnicy, na parterze oraz I p. oraz linie elektrotrzymaczy na parterze oraz piętrach I-VII) nie są objęte zakresem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3

Czy w zakresie przetargu jest również demontaż systemu CSP 35 wraz z wszystkimi jego elementami i instalacjami oraz utylizacja czujek izotopowych dymu (prosimy o podanie ilości wszystkich elementów)? Powyższe prace zawarte są w opisie PW?

Odpowiedź:

Demontaż systemu CSP 35 wraz z wszystkimi jego elementami i instalacjami nie jest objęte zakresem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4

Czy zgodnie z przepisami Zamawiający będzie wymagał udokumentowania przez Wykonawcę posiadania aktualnych uprawnień wynikających z Ustawy „Prawo Atomowe”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał posiadania przez Wykonawcę aktualnych uprawnień wynikających z ustawy "Prawo Atomowe".

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga autoryzacji Producenta zastosowanych w PW urządzeń/systemu wydanych dla Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga autoryzacji producenta zastosowanych w PW urządzeń/systemu.

Pytanie 6

Czy system oddymiania kl. schod. Bud. C/D oraz napowietrzania jest w zakresie przetargu?

Odpowiedź:

System oddymiania kl. schod. Bud. C/D oraz napowietrzania nie jest objęty zakresem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 7

Czy instalacja Sap w Auli bud. B, która została na rys. nr E-3 wykreślona jest w zakresie przetargu?

Odpowiedź:

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje tylko wykonywanie instalacji SSP i nie obejmuje I etapu, Auli oraz parteru, zgodnie z przedmiarem i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącymi załącznik do SIWZ.

Pytanie 8

Czy w zakres przetargu wchodzi system zasysający? Jeśli tak to prosimy o podanie parametrów czujki zasysającej oraz rozwiązania projektowego dot. ilości i sposobu prowadzenia rur zasysających.

Odpowiedź:

System zasysający nie jest objęty zakresem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 9

Czy klapy ppoż z siłownikiem oznaczone za rys. K1 – K4 zlokalizowane na I – IV p. są klapami istniejącymi? Jeśli tak to czy należy je wysterować/monitorować (brak rozwiązania projektowego).?

Odpowiedź:

Realizacja zamówienia obejmuje tylko wykonywanie instalacji SSP zgodnie z przedmiarem i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącymi załącznik do SIWZ.

Pytanie nr 10

Czy z zakresu robót objętych zadaniem nr ZP-371/98/19 wyłączono wykonanie prac na poziomie parteru (nie została ta pętla wykreślona na schemacie rys. E-12) ?

Odpowiedź:

Tak, przedmiot zamówienia nie obejmuje instalacji SSP na poziomie parteru.

Pytanie nr 11

Producent urządzeń systemu Polon Alfa udziela max 5-letniej gwarancji na urządzenia, bez możliwości jej przedłużenia. Jak będzie oceniana oferta, w której  rękojmia/gwarancja udzielona przez Wykonawcę na  urządzenia będzie 60-miesięczną gwarancją Producenta, natomiast na pozostałe elementy prac (roboty budowlane, materiały instalacyjne, montaż, uruchomienie) gwarancja będzie inna/dłuższa?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią formularza oferty wykonawca składający ofertę deklaruje udzielenie gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia (roboty budowlane i użyte materiały, urządzenia).

Pytanie nr 12

Na schemacie blokowym SSP rys E-12 jest wykreślona część elementów peryferyjnych w pętli obejmującej I piętro (czujki punktowe, wskaźniki zadziałania, czujki liniowe oraz ręczne ostrzegacze pożaru) czy ta część pętli jest objęta przedmiotowym zadaniem?

Odpowiedź:

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje tylko wykonywanie instalacji SSP i nie obejmuje I etapu, Auli oraz parteru.

Pytanie nr 13

Na rys E-12 (pętle od I do VII piętra) są rozmieszczone centrale oddymiania, których nie ma w przedmiarze, czy są one przedmiotem przetargu?

Odpowiedź:

Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje centrali oddymiania.

Pytanie 14

W przedmiarze w poz. 27 jest montaż zasilacza 2 szt. Na rysunkach są 4 zasilacze (ZAS01, 02, 03, 04), na schemacie blokowym jest 5 szt zasilaczy. Prosimy o odpowiedź czy w przedmiarze jest błąd, czy może część zasilaczy została już zamontowana? Jeśli część zasilaczy jest już zamontowana to prosimy o podanie, które jeszcze są przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź:

Należy zamontować zasilacze ZAS01 i ZAS03 .

Pytanie nr 15

W przedmiarze w poz. 23 jest montaż modułu adresowego 18 szt., a na rysunkach i schemacie blokowym E-12 jest 21 modułów. Prosimy o odpowiedź czy w przedmiarze jest błąd, czy może część modułów została już zamontowana?

Odpowiedź:

Proszę przyjąć ilość modułów z rysunków, przedmiar jest tylko pomocniczy

Pytanie nr 16

W przedmiarze w poz. 12 i 13 jest tynkowanie i dwukrotne malowanie 634 m2. Prosimy o odpowiedź, czy dotyczy to wykończenia zaprawionych bruzd po ułożeniu instalacji, czy należy tynkować i malować całe ściany?

Odpowiedź:

Jest to naprawa bruzd po instalacjach

Pytanie 17

Na rys E-12 schemacie blokowym nie wykreślono pętli nr 3 na parterze. Prosimy o odpowiedź, czy należy instalować elementy z pętli nr 3?

Odpowiedź:

Nie należy instalować elementów z pętli nr 3

Pytanie 18

Na rys E-12 część elementów z pętli nr 5 została wykreślona, a na rys E-4 elementy te nie są wykreślone. Prosimy o odpowiedź ile elementów z tej pętli jest wykreślonych?

Odpowiedź:

Elementy nie wykreślone na rys E-4  ( 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24, 5/25) są już zamontowane. Nie są one przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 19

Na rysunkach są centrale oddymiania i przyciski RPO, których brak w przedmiarze. Prosimy o odpowiedź, czy system oddymiania jest zakresem przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

System oddymiania nie jest zakresem przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 20

Na schemacie blokowym E-11 są narysowane 4 klapy ppoż, których brak w przedmiarze. Prosimy o odpowiedź, czy są one przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź :

Klapy ppoż. nie są przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuszcza ułożenie instalacji systemu SSP w listwach i korytkach natynkowych bez wkuwania okablowania p/t?

Odpowiedź:

Nie, instalacja winna być wykonana zgodnie z przedmiarem i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącymi załącznik do SIWZ.

Pytanie 22

Czy Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy kody serwisowe do istniejącej centrali SSP?

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni Wykonawcy kody serwisowe do istniejącej centrali SSP.

Ponadto, Zamawiający informuje, iż termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu zostaje zmieniony i upływa w dniu 20.11.2019 r. o godzinie 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 09:30.

Kanclerz

mgr inż. Maria Róg