Częstochowa, dnia 25.05.2011 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nt.: „Budowa budynku głównego Wydziału Nauk społecznych w ramach rozbudowy bazy naukowo – dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy pzp, informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

- Ponieważ fasady Fa 0.12 i Fa 0.13 są ze sobą łączone, to czy faktycznie fasada Fa.0.13 ma mieć odporność ogniową a Fa 0.12 ma jej nie mieć?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

- Prosimy o podanie ja ma być zaimpregnowana konstrukcja z drewna klejonego

Odpowiedź Zamawiającego:

Środkiem typu: VALTTI COMPLETE  ( lekierobejca do drewna z dodatkiem wosku) + opierzenie z blachy na górze krokwi.

- Czy konstrukcja drewniana pergoli ma być wykonana z drewna klejonego czy z litego – rozbieżność opisu technicznego z rysunkiem pergoli

Odpowiedź Zamawiającego:

Konstrukcja drewniana z drewna klejonego – klejona klejem odpornym na warunki zewnętrzne.

- W zestawieniu drzwi zewnętrznych przy rodzaju drzwi podano – aluminiowe  a w uwagach skrzydła i ościeżnice stalowe – jakie drzwi należy wycenić

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wyceniać jako stalowe – jak w uwagach

- Czy ślusarka wewnętrzna ma być w systemie słupowo – ryglowym czy mają być zwykłe witryny aluminiowe

Odpowiedź Zamawiającego:

Według zestawień: słupowo – ryglowe

- Prosimy o podanie koloru płyt granitowych na okładziny schodów zewnętrznych

Odpowiedź Zamawiającego:

Granit śrutowany szary o równomiernym i proporcjonalnym rozkładzie wszystkich frakcji np. granit Strzegomski.

- Czy na posadzce pochylni dla niepełnosprawnych można zastąpić kraty stalowe ocynkowane kratami z włókien szklanych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wykonać zgodnie z projektem.

- W opisie projektu oraz na rys. IS 10 występuje zawór elektromagnetyczny typu EV220B DN 40 w wersji normalnie zamkniętej NC+  cewka elektromagnetyczna typu BE230AS 203C+ układ ręcznego otwierania + presostat np. typu RT 200 czego brak jest w przedmiarze. Czy należy dodać pozycje ( a jeśli tak to proszę o podanie KNR z którego należy skorzystać ).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zawór elektromagnetyczny należy ująć zgodnie z projektem.

Zgodnie z uwagą na drugiej stronie przedmiarów – zastosowanie wymienionych KNR, KNNR dla sporządzania kosztorysu ofertowego  - nie jest obowiązujące.

- Brak w przedmiarze odwodnienia liniowego ACO V200 a jest ono zaznaczone na rys. nr IS 02. Prosimy o podanie obmiaru ilości odwodnienia oraz klasy rusztu, który należy przyjąć.

Odpowiedź Zamawiającego:

Odwodnienie rampy zjazdowej wykonać zgodnie z projektem poprzez odwodnienie liniowe typu ACO Multiline V200 z koryt bezspadkowych o wysokości 10 cm, ruszt kl. 250. Długość odwodnienia L=7,5m. Ruszt w poprzeczne mostki z żeliwa sferoidalnego.

- W przedmiarze robót wyst. umywalki porcelanowe z syfonem gruszkowym w ilości sztuk 48 natomiast wg dokumentacji projektowej  ( np. rys. IS 04 ) część umywalek jest blatowych. Prosimy o podanie przybliżonych wymiarów umywalek oraz standardu, którego należy się trzymać przy wycenie elementów białego montażu oraz baterii.

Odpowiedź Zamawiającego:

Standard białego montażu – wysoki np. Koło NOVA TOP – wymiary 56x45cm.

- W przedmiarze brak pozycji związanych z zestawem pompowym instalacji hydrantowej. Proszę o podanie typu oraz parametrów zestawu pompowego ( zestaw wraz z obejściem testującym na zbiornik, z wodomierzem, z nadajnikiem impulsów, modułem przyłączeniowym dla straży pożarnej, praca zestawu monitorowana – SAP ). Czy należy dodać pozycję?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zestaw pompowy instalacji hydrantowej należy ująć – zgodnie z projektem.

W załączeniu karta doboru zestawu hydroforowego.

- W projekcie instalacji wod-kan brak informacji dotyczących studni rewizyjnej znajdującej się na kanalizacji tłuszczowej w pobliżu separatora Aquafix-SE 2/200. Prosimy o podanie wymiarów studni oraz jej głębokości.

Prosimy również o podanie materiału z jakiego należy wykonać studzienki w których znajdują się pompownie PS-3 i PS-2 oraz pompownia PS-1 wraz z separatorem. Jeżeli te informacje występują w projekcie to prosimy o wskazanie miejsca ich występowania ( brak ich w projekcie branży konstrukcyjnej jak wskazuje na to rys. nr IS 15 ).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne prefabrykowane wg PN-EN 1917, średnica kręgów 1000mm, średnica kręgu zwężkowego 1000/600mm, beton C35/45 o współczynniku wodoszczelności W-10. Łączenie elementów na uszczelki. Stopnie złazowe w układzie drabinkowym w otulinie tworzywowej. Włazy żeliwne przejazdowe z pokrywą o wysokości min. 14 cm z wypełnieniem betonowym. Wysokość półki kinety winna być równa średnicy projektowanego odcinka kanału. Studnie posadowić na płycie żelbetowej z betonu C12/15 o gr. min. 10-15cm i o średnicy min. 10cm większej niż średnica zewnętrznego kręgu betonowego.

Przejścia kanału do cokołu studni w tulejach ochronnych z uszczelką dla rur o odpowiedniej średnicy

- rzędna dna 249,19

- rzędna włazu 250,35

Montaż pomp zatapialnych ( przepompownia Ps2 i Ps3 ) oraz separatora wraz z przepompownią Ps-1 w studzienkach wyprofilowanych w płycie fundamentowej – wg proj. branży konstrukcyjnej.

- Na planszy „Plan przebudowy sieci telekomunikacyjnych” pokazano, że obiekty usytuowane na działce 29/1 ( Chłopickiego 4 ) są przewidziane do wyburzenia.

Wyburzenie tych nieruchomości nie wynika z żadnych pozostałych części dokumentacji projektowej ani z przekazanej Decyzji o Pozwoleniu na rozbiórki. Prosimy o potwierdzenie, że rozbiórka obiektów zlokalizowanych na działce 29/1 ( Chłopickiego 4 ) nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Rozbiórka obiektów zlokalizowanych na działce 29/1 ( Chłopickiego 4 ) nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Nieruchomość 29/1 (Chłopickiego 4 ) nie jest własnością Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i nie jest w zakresie zamówienia.

- Prosimy o potwierdzenie, że zaprojektowane przekrycie dachu nad 1 piętrem w części niskiej ( stropodach zielony na blasze trapezowej TR 84/273 gr. 1 mm – układ warstw wg opisu warstw Nr 9 na przekrojach architektury, przekrój blachy wg opisu do PW Konstrukcji ) spełnia wymogi ochrony p.poż. Który element przekrycia zapewnia odporność RE30.+

Odpowiedź Zamawiającego:

Przy zaprojektowanej grubości wełny mineralnej i poziomie obciążenia blachy trapezowej wymóg ochrony ppoż. jest spełniony.

- Jaką odporność ogniową musi mieć konstrukcja stalowa dachu nad 1 piętrem

Odpowiedź Zamawiającego:

# R 30

- Czy belki z drewna klejonego muszą spełniać wymagania p.poż. , a jeśli tak to jakie

Odpowiedź Zamawiającego:

# Muszą – R 30

- Czy stalowe elementy nośne sufitów podwieszonych pokazane schematycznie na rys. ZW 01 mają spełniać wymagania ochrony p.poż. a jeśli tak to jakie

Odpowiedź Zamawiającego:

Podkonstrukcja pod sufit kasetonowy jak i sam sufit są elementami wykończenia wnętrz i muszą spełniać warunek NRO – nierozprzestrzeniania ognia.

- prosimy o informacje, jakie przekrycie ma być na fragmencie dachu nad 1 piętrze między osiami E-F/3-6 ( dach na stropie żelbetowym ). Żaden z przekrojów nie obejmuje tego fragmentu a na rys A4 ( rzut 2 piętra ) fragment ten ma inne oznaczenie ( a  zasadzie nie ma żadnego oznaczenia ) niż pozostała część dachu na tym poziomie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Warstwy przyjąć wg przekroju D-D

- Wg rysunków – w tym rysunku AW02 – sufity podwieszone poza obszarem sufitów kasetonowych maja być wykonane z płyt g-k. również wypełnienie kasetonów ma być wykonane z płyt g-k. W opisie do Projektu Architektury mowa jest o panelach akustycznych Ecophon. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Sufity podwieszone poza obszarem sufitów kasetonowych mają być wykonane z płyt g-k.

Wypełnienia kasetonów wg opisu w projekcie architektonicznym z paneli akustycznych typu Ecophon.

- Przedmiar robót zamieszczony w 3 pliku „Akademia – przestrzeń rekreacyjna – Przedmiar” ma w rzeczywistości nagłówek „Przebudowa części budynku NBP użytkowanych przez ...” Prosimy o dostarczenie prawidłowego przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Załączamy przedmiotowy przedmiar.

- Ponieważ nie pokazano przekroju przez małe sale wykładowe 0/12, 0/13, 0/14 ani nie podano rozwinięcia okładzin ściennych dla tych pomieszczeń, prosimy o potwierdzenie, że okładziny ścian ( opisane jako okładziny z płyt np. Gustafs ) należy wykonać na zasadach podobnych jak pokazano na rozwinięciu ścian Auli ( ściany boczne z paneli perforowanych, ściana czołowa za katedrą z paneli gładkich ). Jak wykończyć ścianę tylną ( okładzina ścian zewnętrznych z oknami )- czy również z paneli np. Gustafs, a jeśli tak to z jakich ( gładkich czy perforowanych ), czy też – jak w Auli – z paneli akustycznych np. Ecophon Wall Panel C z „przedłużeniem” okładziny na ściany boczne ( jeśli tak, proszę określić długość „przedłużenia” ). Ponieważ w salach tych jest zmienny poziom sufitu podwieszonego, do jakiej wysokości wykonać okładziny ścienne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Okładzinę typu Gustafs wykonać na wysokości 320cm od poziomu posadzki – ściany boczne z paneli perforowanych, ściana czołowa za katedrą z paneli gładkich – Ecophon Wall Panel C – na ścianie tylnej między oknami do wysokości sufitu podwieszonego.

- Przedmiary Zamawiającego nie obejmują wyposażenia sanitariatów w „galanterię łazienkową” opisaną w projekcie wnętrz: dozowniki mydła, pojemniki na ręczniki papierowe, uchwyty do papieru toaletowego, kosze na śmieci, uchwyty i poręcze w sanitariatach dla niepełnosprawnych. Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa i montaż tego wyposażenia, a jeśli tak, prosimy o określenie ilości jakie należy zakładać ( chodzi głównie o dozowniki mydła, pojemniki na ręczniki oraz kosze na śmieci bo pozostałe elementy wynikają z ilości misek ustępowych).

Odpowiedź Zamawiającego:

Wg zestawienia tabelarycznego w projekcie wnętrz.

W przedmiarze wyposażenia obiektu pozycje od 330 do 343.

- Wyposażenie. Prosimy o wyjaśnienie, czy tablice sucho-ścieralne ( 300x120 – 2 szt, 180x120 – 14 szt ) wyszczególnione w tablicy na str 21 opisu do Projektu wnętrz należy uwzględnić dodatkowo poza tablicami wynikającymi z tabeli wyposażenia, w której podane inne ilości w/w tablic oraz tablice o innych wymiarach, czy też wiążące są ilości wynikające z w/w tabeli wyposażenia określonej na podstawie rzutów z rozmieszczeniem wyposażenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wg zestawienia tabelarycznego w projekcie wnętrz.

- Wyposażenie. W przedmiarach Zamawiającego nie ujęto systemu informacji obiektowej wymienionego w tablicy na str 21 opisu do projektu wnętrz (głównie tablice informacyjne, w strefie halu głównego, gabloty zamykane, tablice informacji dla studentów, tabliczki kierunkowe, tabliczki trzydrzwiowe, numeracja pomieszczeń). Ponieważ w dokumentacji projektowej nie ma żadnej innej informacji pozwalającej na wycenę tego systemu (zarówno jakościowej jak i ilościowej) i nie ma go w przedmiarach a zgodnie z ustawą pzp przedmiot zamówienia musi być określony jednoznacznie, uznajemy że system ten nie wchodzi w zakres zamówienia. Prosimy o potwierdzenie lub przedstawienie dodatkowych informacji określających kształt, rozwiązania materiałowe, rozmiary i ilości umożliwiające wycenę.

Odpowiedź Zamawiającego:

System informacji obiektowej jest ujęty w przedmiarze w 344 pozycji wyposażenia obiektu.

Szczegółowe informacje:

Numeracja pomieszczeń – na każdych drzwiach.

Tabliczki przydrzwiowe – przy każdych drzwiach – np. Omega DYSTANS Line ( materiał szkło )

Tabliczki kierunkowe 5 szt na parterze – np. Omega DYSTANS Line ( materiał – szkło )

Tablice informacyjne główne 11 szt – no. Omega SLIM Line

Gabloty informacyjne – 20 szt np. Omega SLIM Line gabloty wiszące z wąskim profilem i szybami suwanymi

Tablice informacyjne  z wykładziną 70/100cm – profile aluminiowe anodowane. Wykończenie tablicy materiał kolor szary np. Omega

- Wyposażenie. W przedmiarach Zamawiającego nie ujęto rolet wewnętrznych sterowanych elektrycznie opisanych w tablicy na str. 21 opisu do projektu wnętrz ( rolety typu screen, zaciemnienie 85%, kolor beżowy ). Prosimy o informacje, czy dostawa i montaż tych rolet wchodzi w zakres zamówienia, a jeśli tak, to prosimy o bardziej precyzyjną informację, gdzie te rolety należy zastosować.

Odpowiedź Zamawiającego:

W przedmiarze wyposażenia obiektu pozycja 329.

Wg zestawienia tabelarycznego w projekcie wnętrz przyjęto łącznie na cały obiekt 698m2 rolet typu screen. Rolety zgodnie z opisem w projekcie wnętrz należy zastosować w pomieszczeniach biurowych i dydaktycznych, których okna nie są przesłaniane żaluzjami zewnętrznymi.

- Instalacje elektryczne. Oświetlenie awaryjne. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia przez GW drukarki umożliwiającej drukowanie raportów z testów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie jest wymagana.

- Zasilanie elektroenergetyczne i układ pomiarowy nn. Istniejąca tablica licznikowa zgodnie z opisem technicznym przewidziana jest do przebudowy lub wymiany. Na podstawie dołączonej fotografii naszym zdaniem kwalifikuje się do wymiany. Prosimy o zajęcie stanowiska.

Odpowiedź Zamawiającego:

Pozycja 13 przedmiaru robót ( zasilanie elektroenergetyczne ) mówi o wymianie tablicy licznikowej.

- Zasilanie elektroenergetyczne i układ pomiarowy nn. Czy zdemontowane przekładniki prądowe ASK 20; 15/5 i napięciowe UMZ20 15000/100V w polu pomiarowym nr 10 mają być zwrócone Zamawiającemu czy Wykonawca ma je utylizować

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca winien utylizować zdemontowane przekładniki prądowe ASK 20; 15/5 i napięciowe UMZ20 15000/100V.

- Zasilanie elektroenergetyczne i układ pomiarowy nn. Czy zdemontowane liczniki energii elektrycznej – 3 szt. mają być zwrócone Zamawiającemu czy Wykonawca ma je utylizować

Odpowiedź Zamawiającego:

Istniejące liczniki mają być zwrócone do Przedsiębiorstwa Energetycznego – ENION S.A. Oddział w Częstochowie

- Zasilanie elektroenergetyczne i układ pomiarowy nn. Brak w przedmiarach:

- wyłącznik różnicowo- prądowy 2P-25A, 30mA-AC – 1 szt

- gniazdo wtyczkowe 230V AC, IP44 – 1 szt.

- antena GSM – 1 szt.,

- antena GPS – 1 szt.,

- licznik ZMD405 z modułem komunikacyjnym CU-P22 – 1 szt.,

- licznik 6C8ad – 1 szt.,  - dostawa ENION S.A.

Czy w związku z tym urządzenia te są w dostawie GW? Prosimy o zajęcie stanowiska.

Odpowiedź Zamawiającego:

- wyłącznik różnicowo- prądowy 2P-25A, 30mA-AC – 1 szt

  - brak w przedmiarze – należy ująć w ofercie

- gniazdo wtyczkowe 230V AC, IP44 – 1 szt. – znajduje się w poz. 21 przedmiaru

- antena GSM – 1 szt.,  - dostawa ENION S.A.

- antena GPS – 1 szt.,   -  antena GPS jest integralnym elementem zegara synchronizującego MK6-GPS ujętego w poz. 20 przedmiaru

- licznik ZMD405 z modułem komunikacyjnym CU-P22 – 1 szt.,  - dostawa ENION S.A.

- licznik 6C8ad – 1 szt.,  - dostawa ENION S.A.

- Przebudowa instalacji teletechnicznych. Na rys. nr 3 pokazano do likwidacji przyłącze do posesji ul. Chłopickiego 2, natomiast brak na ten temat wzmianki w opisie technicznym. Czy w związku z tym w wycenie należy uwzględnić również likwidację przyłącza teletechnicznego do posesji przy ul. Chłopickiego 2? Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przyłącze do posesji ul. Chłopickiego 2 należy zlikwidować – kabel abonencki wypiąć ze słupka kablowego, kabel pozostawić w ziemi jako nieczynny.

- Przebudowa instalacji teletechnicznych. Jak należy rozumieć zapis w dokumentacji projektowej: „odcinki kabli abonenckich do likwidacji”. Czy kable te należy pozostawić nieczynne w ziemi, czy też należy je odkopać i zdemontować? Brak takich pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Kabel abonencki wypiąć ze słupka kablowego, kabel pozostawić w ziemi jako nieczynny.

Powyższy zakres nie dotyczy działki 29/1 posesji przy ul. Chłopickiego 4, gdyż nieruchomość ta nie jest objęta zamówieniem; jest to własność prywatna.

- Przebudowa instalacji teletechnicznych. W warunkach technicznych TP S.A. (o wygaśnięciu ważności tego dokumentu informowaliśmy w poprzednim zestawie pytań ) znajduje się zapis: „ w zakresie opracowania znajduje się również kanalizacja telekomunikacyjna 4-otworowa (fi 110 z rur PCV) przebiegająca od strony ul. Jana Pawła II przy budynku Chłopickiego 4 w kierunku Armii Krajowej, w kanalizacji przebiegają kable miedziane Zakładu Energetycznego i Policji oraz kabel światłowodowy. W przypadku kolizji z planowaną inwestycją kanalizację należy zabezpieczyć lub przebudować”. Brak wzmianki o powyższych zakresach prac w opisie technicznym i na rysunkach, rozumiemy zatem, że w/w kolizja nie będzie występować. Prosimy o potwierdzenie. W przeciwnym razie prosimy o przekazanie rozwiązań projektowych pozwalających na wycenę tego zakresu robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

Opisana w warunkach technicznych  kolizja,  nie występuje; w zakresie ważności warunków technicznych nastąpi ich prolongata.

- Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej.

KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek