Częstochowa, dnia 06.06.2011 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nt.: „Budowa budynku głównego Wydziału Nauk społecznych w ramach rozbudowy bazy naukowo – dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy pzp, informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

- Prosimy o zmianę zapisów umowy, określonej w zał. nr 13 do SIWI Umowa naszym zdaniem zawiera w treści niekorzystne dla wykonawcy zapisy, których treść jest niezgodna z przepisami ustawy Pzp oraz obowiązującymi zasadami zawierania umów.

Wnosimy o zmianę zapisów w par 3 w pkt 2 umowy nakładających na Wykonawcę obowiązek wykonania w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, robót nieujętych w przedstawionej dokumentacji, a niezbędnych do wykonania zamówienia. Taki zapis w umowie powoduje w istocie brak określenia przez Zamawiającego przedmiotu umowy. Wnosimy o konieczną zmianę treści ponieważ uważamy iż powołane powyżej zapisy umowy pozostają w sprzeczności z obowiązującymi przepisami ustawy Pzp, z których jednoznacznie wynika, ze to na Zamawiającym spoczywa obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie ofert.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisów umowy oraz potwierdzenie w SIWZ, że zamieszczone na stronie Zamawiającego projekty budowlane i wykonawcze oraz STWIOR stanowią kompletne opracowania, które określają wielkość i zakres przedmiotowego zamówienia.

- W związku z ustaleniami SIWZ z których wynika iż przedmiar ma charakter

pomocniczy prosimy o wykreślenie zapisów w par. 5 pkt 3 umowy o treści „i podlega obowiązkowej weryfikacji przez Wykonawcę” oraz par. 5 w pkt 4 o treści:” w tym zapoznał się z przedmiarami i dokonał ich weryfikacji” zapisy uważamy za zbędne, obowiązek dla Wykonawcy zbyteczny.

- Prosimy o wykreślenie w całości zapisów w par. 5 w pkt 6 umowy — przedmiar jest / pomocniczy nie jest podstawą do ustalenia ceny przez Wykonawcę.

- Prosimy o wykreślenie zapisów w paragrafie 5 w pkt. 4 umowy dotyczących oświadczenia o kompletności dokumentacji — Zamawiający nie jest obowiązany do sprawdzenia dokumentacji projektowej i stwierdzania jej kompletności — nie jest upoważniony do takich oświadczeń, nie musi posiadać wiedzy w tym zakresie oraz nie ma możliwości aby w czasie do dnia podpisania umowy dokonać, zlecić sprawdzenia dokumentacji projektowej.

- Prosimy o wprowadzenie dodatkowych zapisów w treści umowy w paragrafie 3 umożliwiających rozszerzenie zakresu umowy oraz umożliwiające zmianę ustalonego wynagrodzenia w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót, które nie zostały określone w zakresie przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz ofercie, a są konieczne do wykonania w związku z przeznaczeniem użytkowym przedmiotowego obiektu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dotyczy zapytań 1 – 5

Zmiany, jakie zamawiający wprowadził do wzoru umowy, dotyczące treści zapytań Zamawiający udostępnił Wykonawcom w dniu 24.05.2011 r. (opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego www.ajd.czest.pl

W załączeniu Zamawiający wprowadza tekst jednolity wzoru umowy – załącznik nr 13 do SIWZ z wprowadzonymi zmianami. W pozostałym zakresie postanowienia umowy pozostają bez zmian.

- Prosimy o wyjaśnienie i określenie w sposób szczegółowy rodzaju przejść szczelnych przez ściany przewidywanych do zabudowania w ramach instalacji wod-kan i c.o. elektrycznych i innych jeżeli są wymagane;

Jeżeli przejścia winny posiadać odporność ogniową, prosimy podać jaką?

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku konieczności wykonania przejść szczelnych przez ściany żelbetowe stosować np. łańcuchy uszczelniające firmy INTEGRA Gliwice w przypadku instalacji sanitarnych.

Kable zewnętrzne do budynku należy wprowadzać w systemowych przepustach szczelnych np. typu HSI prod ENCO Energetyka lub podobnych.

Przepusty w ścianach i stropach wykonać w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów budowlanych przez które przechodzą według otrzymanej wielobranżowej dokumentacji przetargowej np. w technologii firmy HILTI stosując opaski i pasty pęczniejące.

- Czy w ramach zamówienia należy wyposażyć obiekt w sprzęt p.poż.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Budynek należy wyposażyć w sprzęt p.poż. Zgodnie z wymogami operatu p.poż. załączonego do opisu architektonicznego.

- Jaki zakres ilościowy wyposażenia meblowego obiektu należy przyjąć w ofercie? Czy Wykonawca może przyjąć jako właściwe ilości podane w przedmiarze zam. w SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć pełen zakres określony w przedmiotowym projekcie. Wykonawca, może przyjąć ilości podane w przedmiarach, przy świadomości, iż dokumentem nadrzędnym jest projekt wykonawczy.

- Prosimy o wyjaśnienie czy zamieszczony w SIWZ przedmiar robót pn „Technologia zaplecza kuchennego” poz. 1.1 – 2.13 określa zakres robót do wykonania jaki należy uwzględnić w ofercie. Prosimy o odpowiedź czy w ofercie należy uwzględnić wszystkie elementy przedmiaru oraz wskazanie, w której pozycji i zał. Nr 1 do SIWZ należy uwzględnić wartość ofertową za wykonanie w/w robót technologicznych w zakresie zaplecza kuchennego baru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Technologia zaplecza kuchennego jest objęta zamówieniem -  dokumentacja została uzupełniona we wcześniejszych odpowiedziach na zapytania do SIWZ..

W zał. Nr 1 do SIWZ należy ująć w „Instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji chłodu”.

- Prosimy o określenie wartości szacunkowej zamówienia w zakresie robót objętych przedmiotowym zamówieniem.

Odpowiedź Zamawiającego:

# Wartość szacunkowa wynosi 31 397 630,10 zł

- Na rys. architektury „Rzut poziomu 0” są elementy oznakowane jako R01, R02, R05 – nie ma ich na zestawieniach, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

# Elementy zestawione na rys. AZ11

KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek