Częstochowa, dnia 10.06.2011 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nt.: „Budowa budynku głównego Wydziału Nauk społecznych w ramach rozbudowy bazy naukowo – dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy pzp, informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

- Brama rolowana B01. W projekcie wskazana jest brama stalowa HORMANN Decotherm. W bramach Decotherm nie można zamontować kratek wentylacyjnych ( a wg projektu wymagana powierzchnia min 2,0 m2 ). Czy można zastosować inną bramę np. aluminiową

Odpowiedź Zamawiającego:

Zmiana wprowadzona niedawno – w czasie powstawania projektu takie rozwiązanie było możliwe.

Należy przyjąć bramę stalową np.: HR116 - Hormann

- Zgodnie z odpowiedzią nr 16 z dnia 25.05 belki drewniane pod świetlikiem maja mieć odporność ogniową R30. Jednocześnie w odpowiedzi Nr 2 określono wykończenie belek. W takiej sytuacji odporność ogniowa można uzyskać jedynie poprzez odpowiedni naddatek przekroju. Prosimy o potwierdzenie, że wymiary przekroju belek drewnianych uwzględniają wymóg odporności ogniowej R30.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wymiary przekroju belek drewnianych uwzględniają wymóg odporności ogniowej R30

- Na rys G-02 w projekcie wykonawczym  „Ogrzewanie”  przy drzwiach wejściowych od strony południowej zaznaczono kurtynę powietrzną. Prosimy o określenie typu i parametrów kurtyny oraz o skorygowanie przedmiarów - brak kurtyny w przedmiarach. W projekcie elektrycznym brak jest jakichkolwiek instalacji ( w tym zasilania ) związanych z ta kurtyną. Prosimy o stanowisko również w tej sprawie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć kurtynę S 2000 P w załączeniu - katalog.

W wycenie uwzględnić zasilanie elektryczne kurtyny powietrznej, które należy wykonać przewodem YDY 450/750V 3x2,5mm2 z rezerwowego odpływu w rozdzielnicy R01.

- W przedmiarze instalacji wod-kan w poz. 1.23 „zestaw zaworów termostatycznych i regulacyjnych” jest 26 szt., natomiast na rysunku IS10 jest 8 szt. Prosimy o wyjaśnienie ile szt. należy przyjąć w ofercie.

Odpowiedź Zamawiającego:

W ofercie należy przyjąć:

- zawór regulacyjny Aquastrom T plus DN20 – 2 szt

- zawór regulacyjny Aquastrom T plus DN15 – 2 szt

- zawór termostatyczny MTCV-B DN20 / wraz z osprzętem / - 2 szt

- zawór termostatyczny MTCV-B DN15 / wraz z osprzętem / - 2 szt

- Czy na dachu zielonym nad salami wykładowymi zamiast wełny mineralnej
można zastosować styropian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie można – również ze względów p.poż.

- Czy wszystkie opisy na rys AZ11 są poprawne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

- W opisie - P.W. Instalacji wod-kan, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w Częstochowie str 9 występuje przepompownia Ps-2 - pom. wentylatorowni -1/12 - montaż dwóch pomp zatapialnych typu AP35 firmy GRUNDFOS - pracująca i rezerwowa, z możliwością pracy 2-ch pomp jednocześnie. Na rysunku Is-1 w pomieszczeniu -1/12 ta przepompownia nie została pokazana. Wobec tego, prosimy o informację czy należy ją ująć w ofercie. Jeżeli tak, to w jakiej pozycji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Na rys.  Is-01 /instalacje podposadzkowe/  pokazano lokalizacje studzienek do montażu pomp zatapialnych (zarówno pod przepompownie Ps-2 i Ps-3)  - jako wytyczne dla branży budowlanej. Przepompownie PS-2 i Ps-3 pokazano i opisano na rys. Is-02 - Rzut piwnic.

- Ponieważ świetliki S01 i S02 są ze sobą łączone, to czy świetlik S01 ma mieć odporność RE30, a świetlik S02 ma być bezklasowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Klasa odporności pożarowej świetlików zgodnie z projektem. Świetlik S01 - RE30. Świetlik S02 - bezklasowe

- Czy instalacje wywiewne w poszczególnych pomieszczeniach należy połączyć z pkt. wywiewnymi kanałowo, czy przepływ powietrza ma być realizowany w układzie transferowym ponad stropem podwieszonym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Instalacje wywiewne w poszczególnych pomieszczeniach należy połączyć z pkt. wywiewnymi kanałowo. Połączenie wykonać kanałem o takim samym przekroju jak kanały w projekcie.

Można zastosować przewody elastyczne typu Flex z izolacją akustyczną. Jako wywiewniki zastosować taki sam typ anemostatu jak nawiewniki dobrane dla pomieszczeń.

- Zamawiający w dokumencie pt. „Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji okablowania strukturalnego dla budynku Wydziały Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” w tabelach w pkt. 5.5.2 Specyfikacja urządzeń” wymaga dostawy i instalacji kontraktów serwisowych dla urządzeń sieci okablowania strukturalnego, jak poniżej:

a. tabela z pkt 5.2.2.1, pozycja (bez numeru): CON-CSSPD-C4506E SHARED SUPP SDS Cat4500 E-Senes 6-SIot Chassis fan no

b. tabela z pkt 5.2.2.2, pozycja (bez numeru): CON-CSSPD-3560X4PL SHARED SUPP SDS Catalyst 3560X 48 Port PoE LAN Base

c. tabela z pkt 5.2.2.3, pozycja (bez numeru): CON-CSSPD-3560X4PL SHARED SUPP SDS Catalyst 3560X 48 Port PoE LAN Base

d. tabela z pkt 5.2.2.4, pozycja (bez numeru): CON-CSSPD-3560X4PL SHARED SUPP SDS Catalyst 3560X 48 Port PoE LAN Base

e. tabela z pkt 5.2.2.5, pozycja (bez numeru): CON-CSSPD-WC440250 SHARED SUPP SDS 4402-50 WLAN Controller

t. tabela z pkt 5.2.2.6, pozycja (bez numeru): CON-CSSPD-CAP352IE SHARED SUPP SDS 802.1 laJg/n Ctrlr-based AP w/CleanAir; I

g. tabela z pkt 5.2.2.7, pozycja (bez nnumeru): CON-CSSPD-CAP35O2E SHARED SUPP SDS 802.1 laIg/n Ctrlr-based AP w!CleanAir; E

h. tabela z pkt 5.2.2.8, pozycja (bez numeru): CON-CSSPD-AS4BUNK9 SHARED SUPP SDS ASA 5540 with HA, 3DES/AES

Żądanie dostawy kontraktów serwisowych wg specyfikacji jak powyżej nie może zostać zrealizowane, gdyż:

a. kontrakty serwisowe o tych numerach katalogowych są oferowane przez Cisco Systems Inc. oraz krajowe spółki zależne tylko dla autoryzowanych partnerów

i NIE PODLEGAJĄ DALSZEJ BEZPOSREDNIEJ ODSPRZEDAZY. (...) „Cisco

Shared Support is a seryice program through which partners can selI their own brand of seryices with Cisco support for selling and deliyening technical seryices to their customers.” (...) htt:J/www.cisco.com/en/U5/products/sycs/s3844/s3849/Ds385O/sery home. html

b. Zamawiający nie określił, a usługi typu shared support nie definiują tego w pełni, wymaganych warunków świadczenia usług serwisowych, tj.:

• czasu trwania w miesiącach / latach,

• czasu reakcji serwisu,

• dostępności urządzeń zamiennych,

• czasu wymiany urządzenia,

• innych

Z uwagi na powyższe wnosimy o dokonanie zmian w przywołanych tabelach i dokładne wyspecyfikowanie oczekiwań Zamawiającego, np. poprzez zmianę typów kontraktów serwisowych na usługi programu smartnet, jak w poniższej tabeli:

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia warunki kontraktów serwisowych z SHARED SUPP na SMARTNET w tabelach pkt. 5.2.2 „Specyfikacja urządzeń” na:

| Tabela z pkt. | Nazwa urządzenia | Nr Kat | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.2.1 | Przełącznik budynkowy Cisco Catalyst 4500 | CON-SNT-C4506E | SMARTNET 8X5XNBD Cat4500 E-Series 6-Slot Chassis |
| 5.2.2.2 | Przełącznik Cisco Catalyst 3560 typ 1 | CON-SNT-3560X4PL | SMARTNET 8X5XNBD Catalyst 3560X 48 Port PoE LAN Base |
| 5.2.2.3 | Przełącznik Cisco Catalyst 3560 typ 2 | CON-SNT-3560X4PL | SMARTNET 8X5XNBD Catalyst 3560X 48 Port PoE LAN Base |
| 5.2.2.4 | Przełącznik Cisco Catalyst 3560 typ 3 | CON-SNT-3560X4PL | SMARTNET 8X5XNBD Catalyst 3560X 48 Port PoE LAN Base |
| 5.2.2.5 | Sterownik sieci WLAN Cisco serii 4400 | CON-SNT-WC440250 | SMARTNET 8X5XNBD 4402-50 WLAN Controller |
| 5.2.2.6 | Punkt dostępowy WLAN Cisco Aironet typ 1 | CON-SNT-CAP352IE | SMARTNET 8X5XNBD 802.11a/g/n Ctrlr-based AP w/CleanAir; I |
| 5.2.2.7 | Punkt dostępowy WLAN Cisco Aironet typ 2 | CON-SNT-CAP3502E | SMARTNET 8X5XNBD 802.11a/g/n Ctrlr-based AP w/CleanAir; E |
| 5.2.2.8 | Adaptacyjne urządzenie zabezpieczające Cisco ASA 5540 | CON-SNT-AS4BUNK9 | SMARTNET 8X5XNBD ASA 5540 with HA, 3DES/AES |

- W związku z zaawansowaną konfiguracją sprzętu sieciowego proszę o podane informacji czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń z zakresu tego sprzętu dla administratorów „ a jeśli tak, to proszę o określenie zakresu, oraz ilości osób do przeszkolenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, po wykonaniu instalacji i konfiguracji całego sprzętu sieciowego zamawiający wymaga przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia w zakresie zaawansowanej konfiguracji wszystkich urządzeń sieciowych dla 3 pracowników wyznaczonych przez zamawiającego z następującego zakresu:

- Szkolenie będzie trwało minimum 80 godzin, tak by możliwe było przeszkolenie w niżej podanym zakresie. Szkolenie będzie odbywać się na wcześniej dostarczonych przez wykonawcę urządzeniach;

- Szkolenie będzie obejmować konfiguracje urządzeń. Zakres szkolenia obejmuje routing, switching, security oraz sieci bezprzewodowe;

- W zakresie routingu personel zamawiającego zostanie przeszkolony z konfiguracji przełączników warstwy 3, budowy infrastruktury w oparciu o te przełączniki, funkcjonalności spannig tree, protokoły routingu, QoS, bezpieczeństwo;
d) W zakresie switching personel zamawiającego zostanie przeszkolony  z konfiguracji VLAN, konfiguracja uplinków z użycie 802.1Q, agregacji portów fizycznych (link aggregation)

- W zakresie sieci bezprzewodowej z konfiguracji zcentralizowanej sieci bezprzewodowej, dostosowania konfiguracji pod stale zmieniające się wymogi użytkownika, problemy ze stale zmieniającym się środowiskiem propagacyjnym, właściwe rozmieszczenie punktów dostępowy, bezpieczeństwo sieci;
f) W zakresie security szkolenie obejmować będzie konfigurację urządzenia ASA5540, tworzenie stref DMZ, polityk bezpieczeństwa, konfiguracje protokołów routingu, tuneli.

- Po wystawieniu przez producenta okablowania certyfikatu gwarancyjnego zamawiający wymaga przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia certyfikowanego w zakresie 1. instalacji, 2. pomiarów, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzeń oraz 3. projektowania okablowania strukturalnego dla min. 2 pracowników wyznaczonych przez zamawiającego jako osoby odpowiedzialne za nadzór i utrzymanie certyfikowanej sieci okablowania strukturalnego.

- W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 017 dla INSTALACJI AUDIOWIZUALNYCH zostały określone minimalne parametry techniczne, jakie muszą być spełnione przez oferowane urządzenia wchodzące w skład instalacji audiowizualnych.

W SIWZ brak jest natomiast wymogu wskazania przez Oferentów nazwy producenta uraz symbolu oferowanych urządzeń.

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że w tej sytuacji Zamawiający nie będzie w stanie porównać ofert, ponieważ nie będzie wiedział, co tak naprawdę jest mu oferowane i czy przedmiot oferty jest zgodny z wymaganiami.

W chwili obecnej z dużą dozą prawdopodobieństwa można przewidzieć scenariusz, w którym brak takiego wymogu doprowadzi do sytuacji gdzie postępowanie przetargowe wygra firma, która zaoferuje najniższą cenę, kosztem niespełnienia minimalnych parametrów technicznych określonych w SIWZ oraz dokumentacjach projektowych stanowiących załączniki do SIWZ.

Brak zobligowania oferentów do tego obowiązku może również skutkować naruszeniem Art. 89 ust. I pkt 2 poprzez zaniechanie odrzucenia oferty, której treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Mając na uwadze powyższe prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Zamawiający wymaga przed5tawienia przez oferentów nazw producentów oraz symboli oferowanych urządzeń AV, co pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie zgodności ofert z wymogami SIWZ oraz dokumentacją projektową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga załączenia w ofercie podania nazw producentów oraz symboli sprzętu AV.

Wykonawcy składając ofertę, w jej treści, składają oświadczenie, że zapoznali się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszą żadnych uwag i zastrzeżeń oraz w pełni akceptują zawarte w niej wymagania (czyli także dotyczące parametrów minimalnych urządzeń AV), w tym akceptują wzór umowy.

Zgodnie z wzorem umowy przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z SIWZ, dokumentacja projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, czyli z zachowaniem również parametrów minimalnych sprzętu AV określonych w tych dokumentach.

KANCLERZ

mgr Mariola Ptaszek