Częstochowa, dnia 13.06.2011 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nt.: „Budowa budynku głównego Wydziału Nauk społecznych w ramach rozbudowy bazy naukowo – dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy pzp, informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

- W dokumentacji są  zapisy, że:

„System musi posiadać zintegrowany- przynajmniej 4 portowy- przełącznik, który będzie zasilany i podtrzymywany z tego samego zasilacza co system telekomunikacyjny” – wymóg ten możemy spełnić ale tylko w OXE Common Hardware.

oraz

„Możliwość tworzenia dowolnej ilości trójstronnych telekonferencji dla abonentów zewnętrznych i wewnętrznych oraz min. dwóch równoległych konferencji po 6 abonentów” – wymóg ten możemy spełnić ale tylko w OXE kryształ, w Common Hardware nie jest to możliwe.

Pytanie: Prosimy o wskazanie rozwiązania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wpis z dokumentacji powinien brzmieć: Możliwość tworzenia min. 24 jednoczesnych konferencji trójstronnych dla abonentów zewnętrznych i wewnętrznych oraz min. dwóch równoległych konferencji po 6 abonentów. Wskazaną architekturą rozwiązania jest Common Hardware lub równoważne.

- Według dokumentacji

„System telefoniczny musi być kompatybilny z posiadaną przez Akademię centralą telefoniczną Alcatel4400 znajdującą się w budynku przy ulicy Waszyngtona 4/8.

Przewiduje się w przyszłości integrację tych dwóch systemów. Musi istnieć możliwość integracji z wykorzystaniem protokołu IP. Po integracji oba systemy mają być zarządzane

i taryfikowane z jednego miejsca. Zmiany wprowadzane w jednym systemie muszą być automatycznie przenoszone do drugiego (np. elementy książki telefonicznej, uprawnienia

do wyjścia na miasto, kody PIN, kody funkcji, abonenci, numery skrócone, parametry wiązek linii miejskich, translatory itd.). Prefiksy i sufixy w obu systemach mają być jednakowe, co ułatwi obsługę aparatów osobom przemieszczającym się pomiędzy obiektami”.

Pytanie: Żeby był spełniony wymóg kompatybilności wymagana będzie konieczność doposażenia i upgrad’u centrali 4400.

Prosimy o odpowiedź:
- ile kanałów do sieciowania należy założyć (czy np. wartość 10 jest wystarczająca)?
- czy zarządzanie i taryfikacja  będzie odbywać się z nowej centrali?
- jeśli tak to proszę o podanie ilości abonentów (razem z fikcyjnymi użytkownikami jeśli tacy są) jaką ma istniejąca już centrala?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentacja mówi, że system telefoniczny ma umożliwić w przyszłości integrację z centralą Alcatel 4400 znajdującą się przy ulicy Waszyngtona 4/8. Dalej są opisane funkcjonalności jakie mają być uzyskane po tej przyszłej integracji. Natomiast integracja systemów, doposażenie i  upgrade centrali 4400 nie wchodzą w zakres obecnego zadania.

- W dokumentacji jest wymóg: 
„Dostawca przeprowadzi w siedzibie zamawiającego cykl szkoleń w certyfikowanym przez producenta ośrodku szkoleniowym w języku polskim w Polsce z zakresu: obsługa Centralnego Systemu Zarządzania I Taryfikacji - zakres podstawowy.”

Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu? Czy Zamawiający dysponuje certyfikowanym ośrodkiem szkoleniowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Treść dokumentu powinna brzmieć:

Wykonawca zapewni przeprowadzenie dla Zamawiającego - dla jednej osoby szkolenia w certyfikowanym przez producenta ośrodku szkoleniowym w języku polskim w Polsce z zakresu: obsługa Centralnego Systemu Zarządzania i Taryfikacji – zakres podstawy.

- W nawiązaniu do odpowiedzi nr 11 z dnia 25.05.2011 oraz do projektu prosimy o potwierdzenie, że w ofercie ma być ujęty jeden zestaw hydroforowy ZH1 (o wydajności 9,72 m3/h -do celów bytowych i p.poż) oraz, że jego wydajność jest wystarczająca aby zasilić hydranty i sieć wody bytowej. Czy może ma być przyjęty jeden zestaw Hydro MPC-E 3 CRIE5-10, lub należy przyjąć oba te zestawy (osobno do wody bytowej, osobno do celów p.poż.)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przyjęty w dokumentacji projektowej zestaw hydroforowy zapewnia pracę instalacji w systemie bytowym i pożarowym

- W opisie projektu instalacji wod-kan występuje zapis dotyczący automatycznego systemu sterowania dla dezynfekcji termicznej układu c.w. zabezpieczającego przed rozwojem bakterii legionowych firmy Danfoss. Czy dostawa i montaż w/w systemu należy do zakresu przetargu a jeżeli tak to proszę o podanie typu systemu jaki należy zastosować.

Odpowiedź Zamawiającego:

System sterowania dla dezynfekcji termicznej c.w. zabezpieczający przed rozwojem bakterii legionowych został ujęty w projekcie instalacji sanitarnych (opis techniczny - pkt, 2.1.2. Instalacja ciepłej wody) należy do zakresu przetargu. Należy przyjąć system np. Danfoss (w oparciu o centralkę sterującą typu CCR i zawory termostatyczne MTCV) lub równoważny.

- W której pozycji przedmiaru ujęte są żaluzje wewnętrzne typu screen
w ilości 698 m2 ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiary- Wyposażenie obiektu  poz. 329

- Na rys. A2 (rzut parteru) powierzchnia zjazdu dla niepełnosprawnych ma być wyłożona płytami z granitu śrutowanego a w poz. 121 przedmiaru widnieje ułożenie krat pomostowych stalowych na zjeździe. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź jak ma być wykończona powierzchnia zjazdu dla niepełnosprawnych ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć zgodnie z projektem – płyty granitowe śrutowane.

- W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie 3 i 4 z dnia 02.06.2011 r informujemy że procentowe zwiększenie długości przewodów ok 3-5% nie odzwierciedli rzeczywistej powierzchni kształtek wentylacyjnych jak występuje w zestawieniu elementów wentylacyjnych.

Według naszych wyliczeń kształtki wentylacyjne typu A I mają powierzchnię ok 912 m2( ok 30% kanałów wentylacyjnych ) a kształtki Spiro 100 m2 ( ok 15 % kanałów wentylacyjnych ) i o taką wartość należało by zwiększyć ilość montowanych przewodów wentylacyjnych typu A I i przewodów typu Spiro oraz ich izolacji

Prosimy o zmianę procentowego doliczenia ilości „ Przewodów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej prostokątnych typu A I o wym … wraz z kształtkami wg zestawienia o 30 % „Przewodów wentylacyjnych „kołowych typu S ( Spiro ) o średnicy ... wraz z kształtkami wg zestawienia,, o 15 % oraz ich izolacji matami z wełny mineralnej w płaszczu ochronnym z foli aluminiowej odpowiednio: płaskich o 30 i okrągłych o 15 %.

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z ryczałtowym wynagrodzeniem Wykonawcy prawidłowe przedmiarowanie robót objętych dokumentacją w celu ich rzetelnej wyceny należy do Wykonawcy. Wykonawca powinien ująć ilości przewodów i określić swoją cenę stosując współczynnik korekcyjny.