Obiekt  AKADEMIA im. J. DŁUGOSZA

REMONT LABORATORIUM 2021

Adres:     ALEJA  ARMII KRAJOWEJ  13/15

CZĘSTOCHOWA

Inwestor:  AKADEMIA im. J. DŁUGOSZA

Ul. Waszyngtona 4/8  Częstochowa

Projektował:

Częstochowa, wrzesień 2011 r

S P I S       Z A W A R T O Ś C I       O P R A C O W A N I A

- I   Opis  techniczny

- II  Część  rysunkowa

| Rzut laboratorium - inwentaryzacja | 1 |
| --- | --- |
| Przekrój A – A - inwentaryzacja | 2 |
| Rzut laboratorium i przekrój A –A - projekt | 3 |
| Przekrój A – A, B – B - projekt | 4 |

I  OPIS  TECHNICZNY

1.Przedmiot  opracowania

Tematem  opracowania  jest  projekt  techniczny  remontu  pomieszczeń laboratorium 2021 położonego na  piętrze budynku  Akademii im. J. Długosza  przy  Alei  Armii Krajowej 13/15   w  Częstochowie.

2.Podstawa  opracowania

-inwentaryzacja  budowlana  pomieszczeń;

-wytyczne technologiczne;

-obowiązujące  normy  i  normatywy.

3.Stan  istniejący

W  pomieszczeniach  przeznaczonych  do  remontu  mieszczą  się   laboratoria.

Posadzka w  pomieszczeniach laboratoryjnych  wykonana jest  z  wykładziny  PCW, ściany  częściowo oblicowane  płytkami  ceramicznymi oraz  malowane farba  emulsyjną.

4.Stan  projektowany

Pierwsze pomieszczenie projektuje  się przekształcić w laboratorium  akustyczne,  w  drugim  pomieszczeniu będzie wykonane malowanie. Planuje  się  przedzielenie pierwszego laboratorium  pomieszczenia  ściankami działowymi, wykonanie nowych  posadzek  z  płytek, i wykładziny akustycznej , malowanie farbą olejną ,montaż  drzwi akustycznych oraz wykonanie kanałów wentylacyjnych.

5.Zakres prac

5.1.Roboty rozbiórkowe

-demontaż konsoli przyściennej;

-rozebranie posadzki  z  wykładziny  lentex;

-rozebranie  okładziny  z  płytek  ceramicznych;

-rozebranie fragmentu ściany gr.20cm

-wykucie  otworu  na  drzwi;

-demontaż  zaworu czerpalnego;

-demontaż  rur  wodociągowych, gazowych  i  wentylacyjnych  z PCW.

5.2.Prace remontowe budowlane

-wykonanie  ścianek  działowych bloczków Ytong  gr. 20cm  oraz  ściany  warstwowej (cegła pełna  gr. 12cm  na  pełne  spoiny + wełna  mineralna 7cm + bloczków Ytong 20cm);

-osadzenie  nadproża  nad  otworami  drzwiowy  „L19”/150;

-wykonanie  tynków  cementowo-wapiennych kat. III  na  nowych  ścianach;

-osadzenie drzwi technicznych  ciężkich  o  izolacyjności  akustycznej min. 42dB z podwójną  uszczelką  i  progiem;

-wyrównanie  podłoża i wykonanie  posadzki z płytek  gresowych;

-wyrównanie  podłoża i wykonanie  posadzki z wykładziny  PCW o  podwyższonej   izolacyjności  akustycznej  (17dB);

-pomalowanie  ścian i sufitów farbą emulsyjną na zagruntowanym podłożu;

-pomalowanie  ścian i  sufitu farbą  olejną.

-wykonanie przewodów wentylacyjnych  akustycznych  z  materiału  akustycznego  AL. PAL (poliuretan aluminium).

5.3.Prace remontowe elektryczne

Demontaż rozdzielni natynkowych (2kpl.) i przekazanie ich pisemnie do administracji obiektu

Wykucie  na odcinku 1,5m przewodów zasilających rozdzielnie przeznaczone do demontażu oraz wykucie wnęki pod puszkę  i zabudowanie na przewodach pod stropem pomieszczenia  puszek rozgałęźnych podtynkowych PO140x140mm z listwą zasilającą LZ 5x4mm(2kpl.)

Podłączenie przewodów na zaciski listwy w puszce podtynkowej (2kpl.)

Demontaż nastropowych opraw oświetleniowych jarzeniowych 2x36W

z kloszem  (16szt.)oraz łączników przeznaczonych dla tych opraw(4szt.)

oraz wyłączenie i unieczynnienie w puszkach rozgałęźnych obwodów

zasilających te oprawy

Demontaż łączników pojedynczych podtynkowych (2szt.)

Wymiana żarówek tradycyjnych na żarówki diodowe w istniejących oprawach

nastropowych z gwintem E27(21szt.)

ŻARÓWKA DIODOWA CORN E27 108 SMD 5050 230V BIAŁA CIEPŁA

Typ gniazda:E27

Barwa światła:ciepła 3300K

Ilość diód: 108 SMD LED 5050

Napięcie zasilania:230V

Moc poboru prądu:15W

Średnica:60mm

Długość:145mm

Żywotność:50 000 h

Strumień świetlny:1500 lumenów

Odpowiednik żarówki:150W

Montaż puszek podtynkowych głębokich dla osprzętu (3szt.)

Montaż w puszkach łączników podtynkowych zwykłych 10A(3szt.)

Wykucie bruzdy w tynku (40,0m)

Układanie przewodów wtynkowych YDYp3x1,5mm2 pomiędzy nowym łącznikiem a puszką rozgałęźną obwodu zasilającego oraz wykonanie połączeń do opraw oświetleniowych sterowanych nowym  łącznikiem (40,0m)

Podział obwodów w puszkach zasilających(rozdział obwodu korytarza od obwodów pomieszczeń(2kpl.)

Demontaż oprawy oświetleniowej nastropowej z gwintem E27 w miejscu kolizji z projektowana ścianą działową(4szt.)

Ułożenie przewodu YDYp2x1,5mm2 w bruździe na stropie)(długość 16,0m)

Montaż oprawy nastropowej z gwintem E27 w nowym miejscu(4szt.)

Zabudowa na stropie w miejscu po demontażu oprawy nastropowej puszki natynkowej PO75x75mm wyposażonej w  listwę łączeniową 2x2,5mm2  (4szt.)

Prace towarzyszące

- wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych

-  zamurowanie bruzd po ułożeniu przewodów

Łączniki montować na nie dalej niż 10cm od ościeżnicy drzwi, na wysokości 1,25m nad  posadzką.

W pomieszczeniach  kuchennych   zabudować  łączniki i gniazda wtykowe zwykłe podtynkowe (dokładne miejsce lokalizacji ustalić z  Inwestorem.  na  etapie  wykonawstwa).

Rozgałęzienia obwodów winny być wykonywane w puszkach pod osprzętem i z uwagi na to do zabudowania osprzętu należy używać głębokich podtynkowych puszek 60mm.

6.Uwagi  końcowe

Wszystkie  prace  prowadzić zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  i  zasadami  BHP  pod  kierunkiem  uprawnionej  osoby.